Додаток 4 до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води»

Приклад заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників безперервності водопостачання»

- 1. Приклад реєстру перерв у водопостачанні

| № з/п перерви у водопостачанні | Код джерела інформації | Адреса місця пошкодження | Відключена частина мережі | Інформація про виконані роботи | Класифікація перерв |  |  |  |  | Дата та час початку перерви у водопостачанні дд.мм.рррр гг:хх | Дата та час кінця перерви у водопостачанні дд.мм.рррр гг:хх | Тривалість часу під час перерви, протягом якого вода не мала подаватися за графіком, хв | Тривалість перерви, хв | Кількість відключених абонентів |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | з попередженням | без попередження | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб або споживачів | з вини ліцензіата |  |  |  |  | побутових | непобутових |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 03.11.2015 08:50 | 03.11.2015 14:17 |  | 327 | 220 | 5 |  |
| 2 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 04.11.2015 08:45 | 04.11.2015 09:54 |  | 69 | 90 | 10 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 05.11.2015 08:55 | 06.11.2015 09:17 |  | 1462 | 100 | 22 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 09.11.2015 14:00 | 09.11.2015 18:00 |  | 240 | 18 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 19.11.2015 08:54 | 19.11.2015 16:14 |  | 440 |  | 2 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 20.11.2015 08:15 | 22.11.2015 12:15 |  | 3120 | 3 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 23.11.2015 09:00 | 23.11.2015 18:00 |  | 540 | 45 | 1 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 24.11.2015 08:23 | 24.11.2015 13:27 |  | 304 | 80 | 4 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 25.11.2015 08:43 | 25.11.2015 09:55 |  | 72 | 75 | 4 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 26.11.2015 08:48 | 26.11.2015 11:52 |  | 184 | 25 |  |  |

- 2. Приклад розрахунку показників безперервності водопостачання за даними реєстру перерв у водопостачанні, які використовуються для заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання:

графа 160	n = 29 000 осіб;

графа 170	n = 2 000 осіб;

графа 175	n = 29 000 + 2 000 = 31 000 осіб;

графа 010	327∗(220+5)+69∗(90+10)31000 = 2,60 хв;

графа 020	1462∗(100+22)+240∗1831000 = 5,89 хв;

графа 030	440∗2+3120∗331000 = 0,33 хв;

графа 040	540∗(45+1)+304∗(80+4)31000 = 1,63 хв;

графа 050	72∗(75+4)+184∗2531000 = 0,33 хв;

графа 055	2,6 + 5,89 + 0,33 + 1,63 + 0,33 = 10,78 хв;

графа 060	220+5+90+1031000 = 0,0105;

графа 070	100+22+1831000=0,0045;

графа 080	2+331000 = 0,0002;

графа 090	45+1+80+431000 = 0,0042;

графа 100	75+4+2531000 = 0,0033;

графа 105	0,0105 + 0,0045 + 0,0002 + 0,0042 + 0,0033 = 0,0227;

графа 180	L = 562 км;

графа 110	2562∗100 = 0,36;

графа 120	2562∗100 = 0,36;

графа 130	2562∗100 = 0,36;

графа 140	2562∗100 = 0,36;

графа 150	2562∗100 = 0,36;

графа 155	2562∗100 = 1,78.

- 3. Приклад заповненого розділу І форми звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води» за результатами розрахунку показників безперервності водопостачання:

| Середня тривалість перерв у мережі, хв |  |  |  |  |  | Середня частота відключень у мережі |  |  |  |  |  | Кількість перерв на 100 км мереж |  |  |  |  |  | Кількість абонентів |  |  | Загальна довжина мереж, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  | усього |  |  |  |  |
| з попередженням | без попередження | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб або споживачів | з вини ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб або споживачів | з вини ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб або споживачів | з вини ліцензіата |  | побутові | непобутові | разом |  |
| 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 055 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | 180 |
| 2,6 | 5,9 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 10,8 | 0,011 | 0,005 | 0,000 | 0,004 | 0,003 | 0,023 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,78 | 29000 | 2000 | 31000 | 572,00 |