ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та

вугільної промисловості України

24.10.2011 № 640

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 листопада 2011 р.

за № 1326/20064

Додаток 27
до Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання (довідковий)

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- |
|  | (посада, прізвище, ім'я, по батькові) |
|  | «_____» ____________ 20___ року |

Зразок оформлення акта 
шурфового обстеження підземних газопроводів

І. АДРЕСА МІСЦЯ ШУРФУВАННЯ:

вул. Виконкомівська     (приклад)

II. ХАРАКТЕРИСТИКА   ГАЗОПРОВОДУ

- Тиск (високий, середній, низький)  середній

- Призначення газопроводу (розподільний, введення та ін.)	розподільний

- Матеріал труби	сталь

- Діаметр труби	159 мм

- Товщина стінки труби	5 мм

- Глибина закладення (від верху труби до поверхні землі)	1,60 м

- Покриття над газопроводом (ґрунт, асфальт, бетонні плити та ін)   ґрунт

- Рік побудування	1974

- Загальна довжина газопроводу (у метрах)	359 м

- Причина шурфування        витік

ІІІ. ТИП ІЗОЛЯЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ

- Тип ізоляції	дуже посилена

- Вид захисного покриття (бітумно-гумове, липка стрічка та ін.)	брізол-2 шари; бітум 3 шари;

- Товщина ізоляції	6-7 мм

- Стан ізоляції: гладка; зморщена, горбиста; продавлена ґрунтом зверху, знизу, з боків (підкреслити)

- Наявність і характер пошкоджень:

проколи	є		здуття, міхури 	немає

порізи	є		обсипальність при ударі	немає

западини 	є		наявність тріщин	немає

наскрізна продавленість ґрунтом_є_    інші мех. пошкодження	є

крихкість 	є		наявність окису металу на ізоляц.	немає

розшарування 	є		відсутність ізоляції	місцями

- Липкість ізоляції до труби	недостатня, місцями немає

- Наявність вологи під ізоляцією	немає

Засипка газопроводу зроблена ґрунтом, що має велику кількість твердих включень (камені, будівельне сміття, відходи ливарного виробництва).

IV. СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ТРУБИ

- Наявність іржі на трубі (під ізоляцією) у місцях відсутності або пошкодження ізоляції 	немає

- Характер іржі (колір. горбиста, щільна, легко або важковідділювана від труби)

- Наявність і щільність розташування каверн (зверху, знизу, збоку, зразкове число на 1 дм2)	 	2 наскрізні каверни (на ділянці L=0,3 м)	та розміри каверн (діаметр, глибина)	наскрізні Ø 2÷3 мм

V. СТОЯК ГАЗОВИЙ НА ВВОДІ (оформлюють у разі наявності)

- Наявність герметизації футляра	-

- Наявність пошкодження ізоляції труби футляром	-

- Стан дренажної підсипки (чи забезпечує дренаж?)	-

VI. ХАРАКТЕР КОРОЗІЙНОГО ПОШКОДЖЕННЯ (оформлюють у разі наявності при візуальному огляді)

- Вид корозії при зовнішньому огляді	електрохімкорозія

- Імовірні причини, що могли викликати корозію	блукаючі струми, ушкодження ізоляції

- Ступінь корозії (незначна, сильна, дуже сильна)	дуже сильна

VII. СТАН ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ ГАЗОПРОВОДУ (оформлюють у разі наявності корозійних пошкоджень згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.5-29:2006)

- Тип і адреса найближчої установки електрохімічного захисту (далі – ЕХЗ) Захисний пристрій КСС-1200 на базі екскавації не працює.

- Дата введення в експлуатацію установки ЕХЗ	-

- Сумарний час простою до виявлення пошкодження	-

- Результати вимірів потенціалів.

Погода	сиро

Тип і № приладу	"ИРПЦ- 100"

Тип електрода порівняння 	мідно-сульфатний

а) при відключеній установці ЕХЗ

Час вимірювання: початок         год.        хв., кінець      год.        хв.

Межа вимірів (ціна розподілу)

Дані вимірів, розподіл

| Інтервал (хв.) | Тривалість вимірювання, сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Камеральна обробка вимірів

| Кількість вимірів, п | Сума в розподілах (+) | Сума в розподілах (-) | Середнє значення, U порівн. В | Максимальне миттєве значення, U вим. max, В | Мінімальне. миттєве значення, U вим. min, В | Зміщення потенціалу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ΔU max, В | ΔU min, В |
|  | 16,56 | 2,4 | +0,47 | +0,86 | -0,20 | +1,56 | +0,5 |

Висновок: Глибока анодна зона

б) при включеній установці ЕХЗ

Час виміру: початок              год.           хв., кінець          год.            хв.

Межа вимірів (ціна розподілу)

Дані вимірів, розподіл

| Інтервал (хв.) | Тривалість вимірювання, сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Камеральна обробка вимірів

| Кількість вимірів, п | Сума в розподілах (+) | Сума в розподілах (-) | Середнє значення, U порівн. В | Максимальне миттєве значення, U вим. max, В | Мінімальне миттєве значення, U вим. min, В | Зміщення потенціалу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ΔU max, В | ΔU min, В |

Висновок: Захисний пристрій КСС-1200 на базі екскавації не працює.

X. ВИСНОВОК

Під час обстеження газопроводу середнього тиску в шурфі 3x4 м виявлено, що ізоляційне покриття знаходиться у незадовільному стані. Ізоляція дуже посиленого типу, товщиною 6-7 мм (бітумно-гумова мастика – 3 шари та бризол – 2 шари), крихкість є, розшарування є, недостатня адгезія, місцями ізоляція відсутня. Ізоляційне покриття має великі корозійні пошкодження. Причина: засипка газопроводу проводилася ґрунтом, що має велику кількість будівельного сміття, відходів ливарного виробництва. Метал труби має іржавий наліт, на ділянці L=0,3 м –2 наскрізні каверни Ø 2÷3 мм. Накладено бандаж. Система електрохімзахисту відсутня: захисний пристрій КСС-1200 на базі екскавації не працює. Роботи тривають.

| Керівник підрозділу СПГГ, що виконував технічне обстеження |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (підпис) |  | (П.І.Б.) |
| Керівник підрозділу СПГГ, який експлуатує газопровід |  |  |  |
|  | (підпис) |  | (П.І.Б.) |
| Керівник підрозділу з ЕХЗ |  |  |  |
|  | (підпис) |  | (П.І.Б.) |

Дата технічного обстеження  «_____» _________________ 20___ року