|  | Додаток 20 до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України (пункт 12 розділу VIII) |
| --- | --- |

КАТЕГОРІЇ 
споживачів електроенергії за ступенем надійності електропостачання

| № з/п | Об'єкт (споживач електроенергії) | Некатегорований напрямок посадки та зльоту |  | Напрямок, який забезпечує зліт та посадку по мінімуму |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I категорія |  | II, III категорії |  |
|  |  | категорія споживача електроенергії | максимально допустимий час відновлення напруги на щитах живлення (не більше), с | категорія споживача електроенергії | максимально допустимий час відновлення напруги на щитах живлення (не більше), с | категорія споживача електроенергії | максимально допустимий час відновлення напруги на щитах живлення (не більше), с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Світлообладнання | II | 240 | ОГ | 15 | ОГ | 0 |
| 2. | Кодовий маяк | II | 240 | I | 15 | I | 15 |
| 3. | Привідні радіомаркерні пункти | II |  | I | 15 | I | 15 |
| 4. | Радіомаякові системи посадки | II | 300 | ОГ | 15 | ОГ | 0 |
| 5. | Пункти управління повітряним рухом у районі аеродрому: |  | Не більше часу, необхідного для вмикання резервного живлення черговою зміною за відсутності автоматизованих джерел електрозабезпечення |  |  |  |  |
|  | КДП | I (II) |  | I | 15 | I | 15 |
|  | СКП | II |  | I | 15 | I | 15 |
|  | КП | I (II) |  | I | 15 | I | 15 |
| 6. | Радіолокаційна система посадки: |  |  |  |  |  |  |
|  | ДРЛ | II |  | I | 15 | I | 15 |
|  | ПРЛ | II |  | I | 15 | I | 15 |
|  | РСБН | II | Не більше часу, необхідного для вмикання резервного живлення черговою зміною за відсутності автоматизованих джерел електрозабезпечення | I | 15 | I | 15 |
|  | АРП | II |  | I | 15 | I | 15 |
| 7. | Ближня радіолокаційна група | II |  | I | 15 | I | 15 |
| 8. | Приймальний центр | II |  | I | 15 | I | 15 |
| 9. | Передавальний центр | II |  | I | 15 | I | 15 |
| 10. | Метеорадіолокатор | II |  | I | 60 | I | 60 |
| 11. | Метеообладнання | II |  | I | 60 | I | 60 |
| 12. | Загороджувальні вогні аеродромних перешкод у межах СПП | II |  | I | 60 | I | 60 |

{Додаток 20 в редакції Наказу Міністерства оборони № 121 від 13.04.2020}