Додаток 18 до Кодексу газорозподільних систем (пункт 1 глави 1 розділу VІІ) ### ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК газорозподільних систем 1. Гідравлічний розрахунок газопроводів виконується, як правило, на комп'ютері за допомогою програмного забезпечення з урахуванням оптимального розподілу розрахункової втрати тиску між ділянками мережі. За неможливості чи недоцільності виконання розрахунку на комп'ютері (наприклад відсутність відповідної програми) гідравлічний розрахунок має бути виконаний за наведеними нижче формулами або за номограмами, складеними за цими формулами. 2. Розрахункові втрати тиску в газопроводах високого та середнього тисків приймаються в межах категорій тисків, прийнятих для газорозподільних мереж. 3. Розрахункові сумарні втрати тиску газу в газопроводах низького тиску (від джерела газопостачання до найбільш віддаленого приладу) приймаються не більше 180 даПа, у тому числі в підвідних газопроводах 120 даПа, газопроводах-вводах і внутрішніх газопроводах 60 даПа. Для приватної забудови розподіл розрахункових втрат допускається в підвідних газопроводах 150 даПа, газопроводах-вводах і внутрішніх газопроводах 30 даПа. 4. У разі якщо газопостачання зрідженим вуглеводневим газом (далі - ЗВГ) є тимчасовим (з подальшим переведенням на газопостачання природним газом), газопроводи необхідно проєктувати за можливості їх використання в майбутньому на природному газі. При цьому кількість газу необхідно визначати як еквівалентну (за теплотою згорання) розрахунковим витратам ЗВГ. 5. Значення розрахункової втрати тиску газу при проєктуванні газопроводів усіх тисків для промислових, сільськогосподарських та побутових підприємств і організацій комунально-побутового обслуговування приймаються залежно від тиску газу в місці підключення з урахуванням технічних характеристик щодо установки газового обладнання, пристроїв автоматики безпеки і автоматики регулювання технологічного режиму теплових агрегатів. 6. Падіння тиску в газопроводах низького тиску визначається залежно від режимів руху газу газопроводом та числа Рейнольдса (R e) за формулою R e = 0,0354; Q ______ d; ,; (1). де Q – витрата газу, м3/г, при температурі 0 °C і тиску 0,10132 МПа; d – внутрішній діаметр газопроводу, см;  – коефіцієнт кінематичної в'язкості газу, м2/с (при температурі 0 °C і тиску 0,10132 МПа). Залежно від значення R e падіння тиску в газопроводах визначається за такими формулами: для ламінарного режиму руху газу Re Ј 2000: H = 1,32 ·× 10 6; Q _____ d 4; l;; (2). для критичного режиму руху газу Re = 2000 - 4000: H = 0,516×; l;; (3). для турбулентного режиму руху газу при Re > 4000: H=69×nd+1922υdQ0.25×Q2d5pl, (4) де H – падіння тиску, Па;  – щільність газу, кг/м3, при температурі 0 °C і тиску 0,10132 МПа; l – розрахункова довжина газопроводу постійного діаметру, м; n – еквівалентна абсолютна шорсткість внутрішньої поверхні стінки сталевих труб 0,01; для поліетиленових труб 0,002; Q, d,  – означає те саме, що й для формули (1). 7. Розрахункову витрату газу на ділянках розподільних навантажень газопроводів низького тиску, що мають попутні витрати газу, необхідно приймати як суму транзитного газу і 0,5 попутної витрати газу на цій ділянці. Гідравлічний розрахунок газопроводів середнього та високого тисків по всій області турбулентного режиму руху газу виконується за формулою P12−P221=1.4×10−5×(nd+1922υdQ)0.25×Q2d5p, (5) де P 1 – абсолютний тиск газу на початку газопроводу, МПа; P 2 – те саме в кінці газопроводу, МПа; l, n, d, , , Q – означає те саме, що й для формули (4). Падіння тиску від місцевих опор (коліна, трійники, запірна арматура тощо) допускається враховувати шляхом збільшення розрахункової довжини газопроводів на 5 - 10 %. 8. Для зовнішніх надземних і внутрішніх газопроводів розрахункова довжина газопроводів визначається за формулою l = l 1 + ·× ld,; (6). де l 1 – фактична довжина газопроводу, м;  – сума коефіцієнтів місцевих опор ділянки газопроводу довжиною l 1; ld – еквівалентна довжина прямолінійної ділянки газопроводу (м), втрати тиску на якій дорівнюють втратам тиску в місцевій опорі зі значенням коефіцієнта  = 1. Еквівалентна довжина газопроводу визначається залежно від режиму руху газу в газопроводі за такими формулами: для ламінарного режиму руху газу: ld = 5,5 ×· 10 -6 ×·; Q ____ ; ;; (7). для критичного режиму руху газу: ld = 12,15 ×·; ;; (8). для усієї ділянки турбулентного режиму руху газу: ld =; .; (9). 9. Падіння тиску в трубопроводах рідкої фази ЗВГ визначається за формулою H = 50 ×; lV 2 _________ d; ,; (10). де  – коефіцієнт гідравлічного опору; V – середня швидкість руху зріджених газів, м/с. З урахуванням протикавітаційного запасу середні швидкості руху рідкої фази необхідно приймати: у всмоктувальних трубопроводах не більше 1,2 м/с; у напірних трубопроводах не більше 3 м/с. Коефіцієнт гідравлічного опору визначається за формулою = 0,11×(; n ____ d; +; 68 ____ R e; ) 0,25.; (11). Позначення у формулах (7) - (11) те саме, що й у формулах (1) - (4), (6). 10. Гідравлічний розрахунок газопроводів парової фази ЗВГ повинен виконуватися відповідно до вказівок розрахунку для газопроводів природного газу відповідного тиску. 11. При розрахунку внутрішніх газопроводів низького тиску для житлових будинків допускається визначати втрати тиску газу на місцеві опори в розмірі у відсотках від лінійних втрат: 1) на газопроводах від вводу в будинок: до стояка 25 %; на стояках 20 %; 2) на внутрішньоквартирній розводці при довжині розводки: 1 - 2 м - 450 %; 3 - 4 м - 300 %; 5 - 7 м - 120 %; 8 - 12 м - 50 %. 12. При розрахунку газопроводів низького тиску необхідно враховувати гідростатичний напір Hg, даПа, що визначається за формулою H g = ±9,81 × h × ( a - ),; (12). де h –різниця абсолютних відміток початкових і кінцевих ділянок газопроводу, м;  a – щільність повітря, кг/м3 при температурі 0 °C і тиску 0,10132 МПа;  –позначення те саме, що й у формулі (4). 13. Гідравлічний розрахунок кільцевих мереж газопроводів необхідно виконувати з урахуванням тиску у вузлових точках розрахункових кілець при максимальному використанні допустимої втрати тиску газу. Допускається втрата тиску в кільці до 10 %. 14. При виконанні гідравлічного розрахунку надземних і внутрішніх газопроводів з урахуванням шуму, що створюється рухом газу, необхідно приймати швидкість руху газу не більше 7 м/с для газопроводів низького тиску, 15 м/с для газопроводів середнього тиску, 25 м/с для газопроводів високого тиску. 15. При виконанні гідравлічного розрахунку газопроводів за формулами (1) - (12) діаметр газопроводу необхідно попередньо визначати за формулою d = 0,036238 ×; ,; (13). де d – діаметр газопроводу, см; Q – витрата газу, м3/год, при температурі 0 °C і тиску 0,10132 МПа; t – температура газу, °C; p m – середній тиск газу (абсолютний) на розрахунковій ділянці газопроводу, МПа; V – швидкість руху газу, м/с. 16. Отримане значення діаметра газопроводу необхідно приймати як вихідну величину при виконанні гідравлічного розрахунку газопроводів.